ESTADO DA PARAÍBA

Secretária de Estado da Segurança e da Defesa Social

Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba- CBMPB

Diretoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio – DSPCI

Seção de Análise de Projeto – DSPCI-1

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

| 1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Obra/Razão Social: |  |
| Endereço da edificação: |  |
| Bairro: | Município: |
| Responsável técnico: |  |
| CREA/CAU nº: | ART/RRT nº: |

| 2. FORMA DE APRESENTAÇÃO (Marcar com X a que se refere o PCI) |  |
| --- | --- |
|  | Projeto de Segurança contra Incêndio - PCI |
|  | Projeto Técnico para Instalação e Ocupação Temporária (PTIOT) |
|  | Projeto Técnico para Ocupação Temporária em Edificação Permanente (PTOTEP) |

| 3. PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Natureza da Ocupação |  |  |
|  | Residencial | A-2 - Multifamiliar |
|  |  | A-3 - Coletivo |
|  | Serviço de Hospedagem | B-1 - Hotel |
|  |  | B-2 - Hotel residencial |
|  | Comercial | C-1 - Comércio com carga de incêndio nível I |
|  |  | C-2 - Comercio com carga de incêndio nível II e III |
|  |  | C-3 - Central de Compras |
|  | Serviço Profissional | D-1 - Serviço profissional ou condução de negócios |
|  |  | D-2 - Agência bancária |
|  |  | D-3 - Serviço de reparação |
|  |  | D-4 - Laboratório |
|  | Escola e Cultura Física | E-1 - Escola em geral |
|  |  | E-2 - Escola especial |
|  |  | E-3 - Espaço para cultura física |
|  |  | E-4 - Centro de treinamento profissional |
|  |  | E-5 - Pré-escola |
|  |  | E-6 - Escola para portadores de deficiências |
|  | Local de Reunião de público | F-1 - Local onde há objeto de valor inestimável |
|  |  | F-2 - Local religioso e velório |
|  |  | F-3 - Centro esportivo e de exibição |
|  |  | F-4 - Estação e terminal de passageiro |
|  |  | F-5 - Arte cênica e auditório |
|  |  | F-6 - Clube social e Salão de festas |
|  |  | F-7 - Instalação temporária |
|  |  | F-8 - Local de refeição |
|  |  | F-9 - Recreação pública |
|  |  | F-10 - Exposição de objetos e animais |
|  |  | F-11 - Boate |
| Continuação: natureza de ocupação |  |  |
|  | Serviços automotivos e assemelhados | G-1 - Garagem sem acesso ao público |
|  |  | G-2 - Garagem com acesso ao público |
|  |  | G-3 - Local dotado de abastecimento de combustível |
|  |  | G-4 - Serviço de conservação, manutenção e reparos |
|  |  | G-5 - Hangar |
|  | Serviço de saúde e Institucional | H-1 - Hospital veterinário |
|  |  | H-2 - Local onde pessoas requerem cuidados especiais por limitações físicas ou mentais |
|  |  | H-3 - Hospital |
|  |  | H-4 - Repartição pública, |
|  |  | H-5- Local com liberdade das pessoas sofre restrições |
|  |  | H-6 - Clínicas e consultório médico e odontológico |
|  | Indústria | I-1 - Indústria com carga de incêndio Nível I |
|  |  | I-2 - Indústria com carga de incêndio Nível II |
|  |  | I-3 - Indústria com carga de incêndio Nível III |
|  | Depósito | J-1 - Depósitos de material incombustível |
|  |  | J-2 - Depósitos com carga de incêndio Nível I |
|  |  | J-3 - Depósitos com carga de incêndio Nível II |
|  |  | J-4 - Depósitos com carga de incêndio Nível III |
|  | Energia | K-1 - Central de transmissão e distribuição de energia |
|  | Explosivo | L-1 - Comércio |
|  |  | L-2 - Indústria |
|  |  | L-3 - Depósito |
|  |  | L-4 - Show Pirotécnico |
|  | Especial | M-1 - Túnel |
|  |  | M-2 - Tanques ou Parques de Tanques |
|  |  | M-3 - Central de comunicação |
|  |  | M-4 - Canteiro de obras |
|  |  | M-5 - Silos |
|  |  | M-6 - Floresta nativa ou cultivada |
|  |  | M-7 - Pátio de Contêineres |
| O responsável Técnico deverá consultar a Norma Técnica (NT) 04/2023 para realizar o enquadramento da edificação Observação Livre: |  |  |

| 3.2 Altura entre o nível de descarga e o piso do último pavimento habitável (Marcar com X na altura correspondente e informar o valor conforme item 4.1. da NT CBMPB 04) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tipo I | Edificação térrea |  |
|  | Tipo Il | Edificação baixa (H ≤ 6m) | Altura exata em m: |
|  | Tipo Ill | Edificação baixa –média altura (6m < H ≤ 12m) | Altura exata em m: |
|  | Tipo IV | Edificação de média altura (12m < H ≤ 23m) | Altura exata em m: |
|  | Tipo V | Edificação medianamente alta (23m < H ≤ 30m) | Altura exata em m: |

| 3.3 Área construída em m² (Conforme item 4.5 ou 4.7 da NT CBMPB 04/2023) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área total construída em edificação única: |  |  |  |  |  |  | Área: |
| Área de cada edificação em caso de múltiplas edificações: |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição: |  |  |  |  |  |  | Área: |
| Descrição: |  |  |  |  |  |  | Área: |
| Descrição: |  |  |  |  |  |  | Área: |
| Descrição: |  |  |  |  |  |  | Área: |
| 3.4 Risco da edificação e Validade de inspeção (Marcar com X no risco correspondente, conforme Anexo B da NT CBMPB 02/2023) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Baixo | Validade 5 (cinco) anos para nova vistoria |  |  |  |  |  |
|  | Médio | Validade 2 (dois) anos para nova vistoria |  |  |  |  |  |
|  | Alto | Validade 1 (um) anos para nova vistoria |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÂO: O proprietário deve consultar a Lei 9.625/2011 para compreender os critérios relativos à renovação anual da certificação de sua edificação e, se necessário, entrar em contato com a DAT para esclarecer quaisquer dúvidas durante o processo de renovação.Parte superior do formulário |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 Classes de risco para revenda de GLP (Marcar com X no risco correspondente, conforme tabela 1 da NBR ABNT 15514) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EXIGÍVEL |  |  |  |  | NÃO EXIGÍVEL |  |
|  | CLASSE I – Até 520 kg |  |  |  | CLASSE V – Até 24.960 kg |  |  |
|  | CLASSE II – Até 1.560 kg |  |  |  | CLASSE VI – Até 49.920 kg |  |  |
|  | CLASSE III – Até 6.240 kg |  |  |  | CLASSE VII – Até 99.840 kg |  |  |
|  | CLASSE VI – Até 12.480 kg |  |  |  | ESPECIAL – Acima de 99.840 kg |  |  |

| 3.5 Carga incêndio da edificação (Conforme dimensionamento descrito no anexo A e C da NT CBMPB nº 02/2023) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nível I | Carga incêndio total da edificação até 300 MJ/m² |
|  | Nível II | Carga incêndio total da edificação de 301 MJ/m² até 1200MJ/m² |
|  | Nível III | Carga incêndio total da edificação acima de 1200 MJ/m² |

| 3.6 Estágio de construção da edificação |  |
| --- | --- |
|  | A edificação ainda será construída |
|  | A edificação já é existente (as built) e terá adaptações descritas na NT 16/2018 CBMPB |
|  | A edificação já é existente (as built) e seguirá a segurança contra incêndio atual |
|  | A edificação já é existente (as built) e utilizará as Resoluções Técnicas do CBMPB |
|  | Projeto Técnico para Instalação e Ocupação Técnica (PTIOT) |
|  | Projeto Técnico para Ocupação Temporária em Edificação Permanente (PTOTEP) |
| O responsável Técnico deverá indicar quais serão as adaptações da NT 16 e/ou Resoluções Técnicas utilizada na edificação: |  |

| 4. MEDIDAS DE PROTEÇÃO DA EDIFICAÇÃO (Marcar X nos preventivos exigidos para edificação, conforme tabelas 5A até 5M.5 e 6 da NT CBMPB 04) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Acesso de Viatura na Edificação |  | Detecção de Incêndio |
|  | Segurança Estrutural contra Incêndio e Pânico |  | Alarme de Incêndio |
|  | Compartimentação Horizontal |  | Sinalização de Emergência |
|  | Compartimentação Vertical |  | Extintores de Incêndio |
|  | Controle de Materiais de Acabamento - CMAR |  | Hidrantes ou mangotinhos |
|  | Saídas de Emergência |  | Chuveiros Automáticos – SPK |
|  | Gerenciamento de risco de incêndio |  | Controle de fumaça |
|  | Brigada de Incêndio |  | Sistema de espuma |
|  | Iluminação de Emergência |  | Sistema de resfriamento |

| 5. RISCOS ESPECIAIS QUE A EDIFICAÇÃO POSSUI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Armazenamento de líquidos inflamáveis |  | Fogos de artifício |  |  |
|  |  | Armazenamento de produtos perigosos |  | Vaso sob pressão (caldeira, O2,) |  |  |
|  |  | Gás Liquefeito de Petróleo - GLP |  | Outros (especificar): |  |  |
|  |  | Tendas ou coberturas inflamáveis |  | Geradores elétricos |  |  |
|  |  | Sistemas de estrutura montada |  | Sistemas elétricos montados (som, iluminação, etc...) |  |  |
| ESPECIFICAÇÃO DOS PREVENTIVOS DA EDIFICAÇÃO. |
| 6. ACESSO DE VIATURA (Conforme NT CBMPB nº14/2023) |  |  |  |  |  |  |
|  | EXIGÍVEL |  |  |  |  | NÃO EXIGÍVEL |
|  | Locais sem hidrante de recalque e que possuam todas edificações com distância INFERIOR a 20 m em relação a entrada da circulação comum e a via pública, a contar do meio fio (Não se faz necessário ter o acesso de viatura, tornando-se um item facultativo). Distância:________ |  |  |  |  |  |
|  | O hidrante de recalque tem caminhamento INFERIOR ou igual a 20 m entre o registro de qualquer hidrante de recalque e a via pública, a contar do meio fio Distância exata: _______ A edificação tem caminhamento INFERIOR ou igual a 50 m medidos entre a entrada da circulação comum e a via pública, a contar do meio fio Distância exata: _______ (Não se faz necessário ter o acesso de viatura, tornando-se um item facultativo). |  |  |  |  |  |
|  | Locais sem hidrante de recalque e que possuam qualquer edificação com distância SUPERIOR a 20 m em relação a entrada da circulação comum e a via pública, a contar do meio fio. (O acesso de viatura é obrigatório). |  |  |  |  |  |
|  | O hidrante de recalque não tem distância SUPERIOR a 20 m entre o registro de qualquer hidrante de recalque e a via pública, a contar do meio fio Distância exata: _______ A edificação tem caminhamento SUPERIOR a 50 m medidos entre a entrada da circulação comum e a via pública, a contar do meio fio Distância exata: _______ (O acesso de viatura é obrigatório) |  |  |  |  |  |
|  | O hidrante de recalque tem distância SUPERIOR a 20 m entre o registro de qualquer hidrante de recalque e a via pública, a contar do meio fio Distância exata: _______ A edificação tem caminhamento SUPERIOR a 50 m medidos entre a entrada da circulação comum e a via pública, a contar do meio fio Distância exata: _______ (O acesso de viatura é obrigatório) |  |  |  |  |  |
|  | Vias de acesso para viaturas - largura mínima de 6,0m; - suportar viaturas com peso de 25.000kgf em toda sua extensão; - desobstrução em toda a largura; - altura livre mínima de 4,5m; - a via de acesso (interna ao imóvel) deve distar, no máximo, 20 metros da edificação quando não houver previsão de sistema de hidrantes, ou 10 m do hidrante de recalque quando houver previsão de sistema hidráulico preventivo; f)o portão de acesso (quando houver) deve ter as dimensões mínimas de 4m de largura e 4,5m de altura; |  |  |  |  |  |
|  | Locais com via de acesso com largura inferior a 6,00 m, até o limite mínimo de 5,00 m |  |  |  |  |  |
|  | Faixas de estacionamento - largura mínima de 6,00 m; - comprimento mínimo de 15,00 m; - suportar viaturas com peso de 25.000kgf (245.166,25N) em toda sua extensão; - o desnível máximo da faixa de estacionamento não poderá ultrapassar o valor de 5%, tanto longitudinal quanto transversal; - ser paralela a uma das faces da edificação que possua aberturas (portas e ou janelas); - distância máxima da faixa de estacionamento até a face da edificação deve ser de 8 m, medidas a partir de sua borda mais próxima do edifício; - a faixa de estacionamento deve estar livre de postes, painéis, árvores ou qualquer outro elemento que possa obstruir a operação das viaturas; - a faixa de estacionamento deve ser adequadamente sinalizada, com placas de “PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR” |  |  |  |  |  |
|  | Áreas para retorno que garantam a entrada e saída de viaturas para as vias com largura inferior a 6,00 m e que tenham mais de 30 m de comprimento em relação à via pública |  |  |  |  |  |
|  | O portão de acesso (quando houver) deve ter as dimensões mínimas de 4m de largura e 4,5m de altura |  |  |  |  |  |

| 7. SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO (Informar as características da edificação, conforme tabela B da NT CBMPB Nº 08) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EXIGÍVEL |  | NÃO EXIGÍVEL |
| GRUPO (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ou K): |  |  |  |
| DIVISÃO: |  |  |  |
| CLASSE (S2, S1, P1 até P8): |  |  |  |
| TRRF (em minutos): |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES LIVRES: |  |  |  |
| ORIENTAÇÃO (VERIFICAR AS NOTAS ESPECIFICAS NAS NTS): |  |  |  |

| 8. COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL (Informar na área sublinhada a característica da edificação, conforme NT CBMPB Nº 36) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EXIGÍVEL E ATESTO AS INFORMAÇÕES ABAIXO |  |  |  | NÃO EXIGÍVEL |
| Atesto que as compartimentações foram/serão realizadas de acordo com as normas construtivas em vigor e NT 36, de acordo com as características da construção. Os compartimentos independentes de sua natureza de ocupação, possuem dimensões adequadas à sua atividade e que para esta edificação possuirá área máxima a ser compartimentada horizontalmente de_ m². Os materiais de construção (estruturas, VEDAÇÕES, acabamento etc.) empregados, mediante aplicação adequada, atendem aos requisitos técnicos quanto à estabilidade, ventilação, higiene, segurança, salubridade, conforto técnico e acústico, atendendo às posturas municipais e às normas do Corpo de Bombeiros do Estado da Paraíba. Que as instalações hidráulicas e elétricas obedecem aos requisitos normativos da ABNT e das respectivas concessionárias. Que os elementos envidraçados atendem aos critérios de segurança previstos nas normas da ABNT. |  |  |  |  |  |
| Indicar os elementos da compartimentação HORIZONTAL e especifica as características: |  |  |  |  |  |
|  |  | Paredes corta-fogo |  |  |  |
|  |  | Portas corta-fogo |  |  |  |
|  |  | Vedadores corta-fogo |  |  |  |
|  |  | Registros corta-fogo (dampers) |  |  |  |
|  |  | Selos corta-fogo |  |  |  |
|  |  | Cortina corta-fogo |  |  |  |
|  |  | Afastamento horizontal entre aberturas |  |  |  |
| Indicar os elementos da compartimentação VERTICAL e especifica as características: |  |  |  |  |  |
|  |  | Entrepisos corta-fogo |  |  |  |
|  |  | Enclausuramento de escadas por meio de parede de compartimentação |  |  |  |
|  |  | Enclausuramento de poços de elevador e de montacarga por meio de parede de compartimentação |  |  |  |
|  |  | Registros corta-fogo (dampers) |  |  |  |
|  |  | Selos corta-fogo |  |  |  |
|  |  | Cortina corta-fogo |  |  |  |
|  |  | Vedadores corta-fogo |  |  |  |
|  |  | Elementos construtivos corta-fogo de separação vertical entre pavimentos consecutivos |  |  |  |
|  |  | Selagem perimetral corta-fogo |  |  |  |

| 9. CMAR (Conforme tabela B.1 da NT CBMPB nº 09/2024) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EXIGÍVEL |  | NÃO EXIGÍVEL |
|  | Natureza da ocupação A e Cond. Residencial (Classe I, II-A, III-A ou IV-A no Piso; Classe I, II-A ou III-A na Parede, Classe I, II-A ou III-A no Teto e Fachada Classe I a II-B) |  |  |
|  | Natureza da ocupação B, D, E, G, H, I1, J1 e J2 (Classe I, II-A, III-A ou IV-A no Piso; Classe I ou II-A na Parede, Classe I ou II-A no Teto e Fachada Classe I a II-B) |  |  |
|  | Natureza da ocupação C, F, I2, I3, J3, J4, L1, M2 e M3 (Classe I, II-A, III-A ou IV-A no Piso; Classe I ou II-A na Parede, Classe I ou II-A no Teto e Fachada Classe I a II-B) |  |  |
| Observação: |  |  |  |

| 10. SAÍDA DE EMERGÊNCIA (Informar as características das saídas de emergência, conforme tabela B da NT CBMPB 12/2015) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidade de público (pessoas) do pavimento mais habitado: |  |  |  |  |  |
| Capacidade de público (pessoas) total da edificação: |  |  |  |  |  |
| Largura (metros) dos acessos e descargas: |  |  |  |  |  |
| Largura (metros) das escadas e rampas: |  |  |  |  |  |
| Largura (metros) das Portas: |  |  |  |  |  |
| Distanciamento (metros) máximo a ser percorrido no piso de descarga: |  |  |  |  |  |
| Distanciamento (metros) máximo a ser percorrido nos demais andares: |  |  |  |  |  |
| 10.1 Características das escadas (Marcar X nas características da escada, conforme NT CBMPB 12/2015) |  |  |  |  |  |
| EXIGÍVEL; NÃO EXIGÍVEL. |
| Tipo de escada (marcar X na(s) escada(s) usada(s) na edificação |  |  |  |  |  |
|  | Não Enclausurada - NE |  | Enclausurada Protegida - EP |  | A prova de fumaça - PF |
|  | As escadas atendem aos requisitos do item 5.7 da NT 12, conforme o tipo de escada informado |  |  |  |  |
|  | As guardas e corrimãos atendem aos requisitos do item 5.8 da NT 12 |  |  |  |  |
|  | Os elevadores de emergência (quando exigido) atendem aos requisitos do item 5.9 da NT 12 |  |  |  |  |
|  | As áreas de refúgio (quando exigido) atendem aos requisitos do item 5.10 da NT 12 |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES LIVRES: |  |  |  |  |  |

| 11 GERENCIAMENTO DE RISCO DE INCÊNDIO (Norma Técnica (NT) 13/2023) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 PLANO DE EMERGÊNCIA (Marcar X nas características do plano, conforme NT CBMPB 13/2023) |  |  |  |
|  | EXIGÍVEL |  | NÃO EXIGÍVEL |
|  | Foi elaborado conforme determina as prescrições do item 6 NT 13/2023 |  |  |
|  | Foi utilizado como modelo do anexo B da NT 13/2023 |  |  |
| OBSERVAÇÕES LIVRES: |  |  |  |

| 12. BRIGADA DE INCÊNDIO (Informar as características da brigada, conforme NT 17/2024) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EXIGÍVEL |  |  | NÃO EXIGÍVEL |  |
| Quantidade mínima de brigadistas: |  |  |  |  |  |
| Divisão da edificação: |  |  |  |  |  |
| Grau de risco: |  |  |  |  |  |
| Nível de treinamento: |  |  |  |  |  |
| Carga horária mínima do treinamento (conforme nível de treinamento): |  |  |  |  |  |
| Tempo entre simulados na edificação (máximo a cada 12 meses): |  |  |  |  |  |
|  |  | A brigada da edificação segue o previsto no Anexo D |  |  |  |
|  |  | Edificações, a construir, sem brigada definida, deverá solicitar o recarimbo após brigada definida |  |  |  |
| DIMENSIONAMENTO: |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES LIVRES: |  |  |  |  |  |

| 13. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Informe ou Marque X nas características da iluminação, conforme NT 18/2024 e NBR ABNT 10898/2023) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altura de instalação do ponto de luz em relação ao piso (metros): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distância máxima entre pontos de luz conforme Anexo A da NBR (4x altura de instalação): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tempo de autonomia do sistema de 2 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iluminamento nos locais planos a partir de 03 lux |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iluminamento nos locais com desnível a partir de 05 lux |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iluminamento nos locais planos em áreas de circulação aberta a partir de 01 lux |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iluminamento nos locais com desnível em áreas de circulação aberta a partir de 03 lux |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iluminação de balizamento em ambientes fechados com lotação superior a 100 pessoas (F-3, F-5, F-6, F-7, F-10 e F-11) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iluminamento no plano de referência em áreas de tarefa de alto risco de no mínimo 10% do previsto em ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1 e não inferior a 15 lux |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Luminárias estão instaladas 0,5 m abaixo do teto, ou abaixo dos pontos de exaustão da fumaça |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Luminárias instaladas em áreas com possível acúmulo de fumaça possuem iluminância ≥ 15 lux |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistemas centralizados por baterias ou UPS, que possuem baterias ≥ 50 Ah, instalados em locais protegidos e ventilados com paredes com TRRF de 120 min e PCF P-90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GMG em locais confinados protegido e ventilado com paredes com TRRF de 120 min e PCF P-90 sem risco de captação de fumaça oriunda de um incêndio |  |  |  |  |  |  |  |
| Características dos circuitos de alimentação das baterias (Blocos autônomos, Central à bateria ou UPS): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O circuito de alimentação das baterias possui tensão nominal de 220V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Circuitos de alimentação das baterias ligados diretamente ao quadro geral e protegidos por disjuntores termomagnéticos e DPS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalação aparente (caso exista) em metal fechado ou PVC rígido antichama, conforme ABNT NBR 15465 |  |  |  |  |  |  |  |
| Características dos circuitos de alimentação das luminárias (Central à bateria, UPS ou GMG): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O circuito de alimentação das luminárias possui tensão nominal de 30Vcc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Condutores com seções não inferiores a 1,5 mm² |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Todas as ligações são em paralelo (não são permitidas ligações em série) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Condutores e suas derivações são antichamas, suportando 70º C ou 100º C em áreas com material inflamável, conforme NBR 5410 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalação aparente (caso exista) em metal fechado ou PVC rígido antichama, conforme ABNT NBR 15465 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Os eletrodutos dos condutores de 30 Vcc são de uso exclusivo da iluminação de emergência |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Corrente elétrica de cada circuito ≤ 12 A e não alimenta mais que 20 luminárias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O circuito primário resiste ao fogo por 3 horas e os secundários por 30 minutos |  |  |  |  |  |  |  |
| Características das luminárias: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tensão de até 30Vcc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluxo luminoso ≥ 300 lm e atende ao Anexo A e Tabela 1 da NBR (Fluxo exato: lm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Não contém interruptores manuais (só é permitido botão autorrearmável de teste) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Material resiste a 70º C durante 1 hora de funcionamento e é anticorrosão |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de sistema: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Blocos autônomos |  | Central à bateria |  | Central por UPS |  | Central por gerador |  |
| 13.1 Conjunto de blocos autônomos (Informe as características do sistema, conforme NBR 10898/2023) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tempo de comutação em bloco autônomo de, no máximo, 2 segundos |  |  |  |  |  |  |
|  | Recarga automática das baterias de chumbo-ácido ou níquel-cádmio em, no máximo, 24 horas |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 Sistema centralizado por baterias recarregáveis (Informe as características do sistema, conforme NBR 10898/2023) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possui central de comando, sistema de supervisão, carregados e baterias recarregáveis |  |  |  |  |  |  |
|  | Tempo de comutação de, no máximo, 2 segundos |  |  |  |  |  |  |
|  | Recarga automática das baterias em, no máximo, 24 horas |  |  |  |  |  |  |
|  | Central instalada em local separado quando da utilização de baterias estacionárias |  |  |  |  |  |  |
|  | Vida útil das baterias de, no mínimo, 4 horas |  |  |  |  |  |  |
|  | Se instalada em ambiente fechado possui exaustão mecânica |  |  |  |  |  |  |
|  | Estruturas metálicas aterradas, conforme NBR 5410 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 Sistema centralizado por UPS (Uninterruptible Power Supply) (Informe as características do sistema, conforme NBR 10898/2023) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPS exclusiva para a iluminação de emergência |  |  |  |  |  |  |
|  | Possui transformador isolador e aterramento conforme NBR 5410 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 Sistema centralizado por Grupo Motogerador (Informe as características do sistema, conforme NBR 10898/2023) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GMG de uso exclusivo para iluminação de emergência ou para medidas de segurança contra incêndio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possui arranque automático ou, no máximo, 5 segundos após a queda de energia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possui acesso livre de obstáculos desde a área externa da edificação e sem a passagem por áreas onde exista material combustível |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possui painéis de controle com indicador de quantidade de combustível, botão de arranque manual, supervisão de temperatura da água de resfriamento do motor, dispositivos de proteção contra sobrecarga elétrica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Painéis de controle, baterias de arranque e instalações de armazenamento de combustível compartimentados entre si |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Os gases de combustão são liberados para a área externa da edificação |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Motogerador está apoiado em base com isoladores contra vibrações e conter dreno com filtro para absorver perda de óleo combustível ou líquidos lubrificantes |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tanques de armazenamento de combustível com volume ≥ 200 litros estão montados dentro de bacias de contenção com dreno e filtro |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No caso de tomada de ar por meio de duto, este possui TRRF de 120 min |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Circuitos elétricos em conformidade com a NT 23 e NBR 5410 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES LIVRES: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 14. SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 Sistema de Alarme de Incêndio (Informe as características do sistema de alarme, conforme NT 19/2024) |  |  |  |  |  |
|  | EXIGÍVEL |  |  | NÃO EXIGÍVEL |  |
|  | Distância máxima a percorrer até um acionador manual até 30m |  |  |  |  |
|  | Autonomia sem alarme a partir de 24h |  |  |  |  |
|  | Autonomia com todo sistema operando alarme a partir de 15min |  |  |  |  |
|  | Altura de instalação dos acionadores entre 0,9m e 1,35m |  |  |  |  |
|  | Altura de instalação dos avisadores áudio e visuais entre 2,2m e 3,5m |  |  |  |  |
| Localização da central de alarme (cômodo): |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES LIVRES: |  |  |  |  |  |
| 14.2 Sistema de Detecção de Incêndio (Informe as características do sistema de alarme, conforme NT 19/2024) |  |  |  |  |  |
|  | EXIGÍVEL |  |  |  | NÃO EXIGÍVEL |
| Localização da central do alarme: |  |  |  |  |  |
| Raio de atuação em detecção pontual de fumaça (máximo 6,3m): |  |  |  |  |  |
| Altura de instalação da detecção pontual de fumaça (máximo 8m): |  |  |  |  |  |
| Raio de atuação em detecção pontual de temperatura (máximo 4,2m): |  |  |  |  |  |
| Altura de instalação da detecção pontual de temperatura (máximo 5m): |  |  |  |  |  |
| Distanciamento entre detectores lineares (máximo 15m): |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES LIVRES: |  |  |  |  |  |

| 15. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Informe ou Marque X nas características da sinalização, conforme NT CBMPB 06/2013) |  |
| --- | --- |
|  | Todas as sinalizações são fotoluminescentes |
|  | Todas as rotas de saída estão sinalizadas |
|  | Todas as mudanças de direção nas rotas de fuga estão sinalizadas |
|  | Todos os equipamentos estão sinalizados |
|  | Todos os pavimentos estão sinalizados |
|  | O tamanho das placas segue a tabela A-1 |
|  | Placa M-1 |
|  | Placa M-2 |
|  | Todas as mensagens escritas foram sinalizadas |
|  | Todos os locais de risco possuem sinalização de alerta e proibição |
|  | Todo acesso, escada e descarga possuem sinalização complementar em ambos os lados (nos casos de adaptações pela NT CBMPB 16) |
| OBSERVAÇÕES LIVRES: |  |

| 16. EXTINTORES DE INCÊNDIO (Marque X nas características dos extintores, conforme NT CBMPB 21/2024) |  |
| --- | --- |
|  | Edificação de nível I com capacidade extintora mínima de 2A e 20BC |
|  | Edificação de nível II com capacidade extintora mínima de 3A e 40BC |
|  | Edificação de nível III com capacidade extintora mínima de 3A e 40BC (diminuindo distância máxima a ser percorrido, observar a NT 21) |
|  | Edificação de nível III com capacidade extintora mínima de 4A e 80BC |
|  | Postos de abastecimento com tanques enterrados, além dos extintores previstos, devem ser instalados dois extintores portáteis de pó químico (ABC ou BC) ou espuma mecânica, próximos ao setor de abastecimento. |
|  | As áreas de carga e descarga de líquidos inflamáveis devem ter extintores sobrerrodas com capacidade mínima de 80-B, localizados a no máximo 22,5 m de distância do tanque |
|  | Quantidade de extintores para revenda e armazenamento de GLP conforme Tabela 6 NBR 15514 |
|  | Quantidade de extintores para Central predial de GLP conforme tabela 9 NBR 13523 |
|  | Quantidade de extintores para revenda de fogos de artifício conforme NT CBMPB 01/2018 |
|  | Quantidade de extintores para helipontos e heliportos conforme item 5.4.4.5 NBR 12693 |
|  | Quantidade de extintores para tanques de combustível na superfície conforme tabela 1 NBR 12693 |
| OBSERVAÇÕES LIVRES: |  |

| 17. SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS (Conforme NT 15/2016) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EXIGÍVEL |  | NÃO EXIGÍVEL |
|  | Sistema TIPO 1 (esguicho regulável DN25, mangueira DN 25 com 30m, expedição simples, PRESSÃO e VAZÂO mínimas no ponto mais desfavorável de 100l/min e 80mca); Vazão exata do hidrante mais desfavorável _____l/min. Pressão exata: ____mca. |  |  |
|  | Sistema TIPO 2 (esguicho regulável DN40, mangueira DN 40 com 30m, expedição simples, PRESSÃO e VAZÂO mínimas no ponto mais desfavorável de 150l/min e 30mca); Vazão exata do hidrante mais desfavorável: ___l/min. Pressão exata:______mca. |  |  |
|  | Sistema TIPO 3 (esguicho regulável DN40, mangueira DN 40 com 30m, expedição simples, PRESSÃO e VAZÂO mínimas no ponto mais desfavorável de 200l/min e 40mca); Vazão exata do hidrante mais desfavorável: __l/min. Pressão exata:_ mca |  |  |
|  | Sistema TIPO 4 (esguicho regulável DN40, mangueira DN 40 com 30m, expedição simples, PRESSÃO e VAZÂO mínimas no ponto mais desfavorável de 300l/min e 65mca); Vazão exata do hidrante mais desfavorável: l/min. Pressão exata: mca. |  |  |
|  | Sistema TIPO 4 (esguicho regulável DN65, mangueira DN 65 com 30m, expedição simples, PRESSÃO e VAZÂO mínimas no ponto mais desfavorável de 300l/min e 30mca); Vazão exata do hidrante mais desfavorável: l/min. Pressão exata: mca. |  |  |
|  | Sistema TIPO 5 (esguicho regulável DN65, mangueira DN 65 com 30m, expedição dupla, PRESSÃO e VAZÂO mínimas no ponto mais desfavorável de 600l/min e 60mca); Vazão exata do hidrante mais desfavorável: l/min. Pressão exata: mca. |  |  |

| 17.1 Reserva Técnica de Incêndio - RTI (Informe e/ou marque X nas características da RTI, conforme tabela 3 da NT CBMPB 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classificação da edificação conforme item 3.1 deste memorial: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carga incêndio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Até 300Mj/m² |  | 301 a 800Mj/m² |  | 801 a 1200Mj/m² |  |  |  |  | Acima de 1200Mj/m² |
|  | Reservatório elevado |  | Reservatório enterrado |  |  | Manancial |  |  | Reservatório semi- enterrado |  |
| Em casos de reservatórios enterrados informar o valor da NSTH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material de construção da RTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída da edificação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RTI em m³: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 17.2 Mangueiras e tubulações (Informe e/ou marque X nas características da RTI, conforme NT CBMPB 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diâmetro das tubulações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material das tubulações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Esguichos reguláveis adotado em todos os pontos de hidrantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chave de mangueiras presente em todos os pontos de hidrantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade de lances de mangueira (hidrantes internos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Um lance de 30m |  |  |  |  |  |  |  |  | Dois lances de 15m |  |  |
| Quantidade de lances de mangueira (hidrantes externos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dois lances de 30m |  |  |  |  |  |  |  |  | Quatro lances de 15m |  |  |
| Tipo de mangueira (NBR ABNT 11861) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mangueira 1 |  | Mangueira 2 |  |  |  | Mangueira 3 |  | Mangueira 4 |  | Mangueira 5 |
| Diâmetro nominal das mangueiras utilizada na edificação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 40 (1 ½”) |  |  |  |  | DN 65 (2 ½”) |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 Bombas de incêndio e casa de bombas (Informe e/ou marque X nas características da RTI, conforme NT CBMPB 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão da bomba principal (mca) de incêndio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão da bomba reserva (mca) para risco médio e alto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão da bomba jockey (l/min) em sistema com mais de 6 pontos de hidrante: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema possui desligamento apenas de forma manual, conforme item C.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema possui acionador manual em local de fácil acesso e seguro, conforme item C.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema possui acionamento automático ao acionar qualquer ponto, conforme item C.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema possui independência elétrica, conforme item C.2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema possui dispositivo de recalque do tipo coluna instalado na fachada ou dentro de um abrigo embutido no muro, conforme Item 4.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema possui dispositivo de recalque instalado no passeio público, com impossibilidade técnica comprovada por meio de laudo, conforme Item 4.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema possui sistema de dreno, conforme Figura C.2 do anexo C, de acordo com exigência do item 5.11.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema possui drenos, recursos para simulação e ensaios, escorvas e outros dispositivos dimensionados conforme a aplicação, de acordo com exigência do item 5.11.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema possui tubulação aparente em cor vermelha, conforme item 5.11.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema pintado em outras cores e identificado com anéis vermelhos com 0,20 m de largura e dispostos, no máximo, a 3 m um do outro, exceto para edificações dos grupos G, I, J, L e M, conforme item 5.11.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema possui manômetro hidráulico (0 a 200 mca) a não mais de um metro da saída da válvula do hidrante considerado mais desfavorável hidraulicamente, conforme item 5.11.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 18. CHUVEIROS AUTOMÁTICOS – SPK - NT CBMPB 38 e ABNT NBR 10897-2020 (Informe e/ou marque X nas características do SPK) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EXIGÍVEL |  | NÃO EXIGÍVEL |  |
|  | A classificação de risco: da edificação está conforme a Tabela A.1 e/ou A.2 do Anexo A. da ABNT NBR 10897 |  |  |  |
|  | Em edificações de risco leve, as tubulações de CPVC são utilizadas apenas com pressão máxima não superior a 1,21 MPa e temperaturas até 65 °C (permitido somente nessas condições). |  |  |  |
|  | Em edificações térreas, o sistema possui dispositivo de teste e alarme por gongo e/ou chave de fluxo, conforme o item 5.7.1. da ABNT NBR 10897 |  |  |  |
|  | Em edificações de múltiplos pavimentos, o sistema possui dispositivo de dreno, ensaio e alarme conforme Figura 3 e item 5.7.2. da ABNT NBR 10897 |  |  |  |
|  | O sistema possui dispositivo de recalque, conforme o item 5.8.3. da ABNT NBR 10897 |  |  |  |
|  | Quando houver alimentação comum para hidrantes e chuveiros automáticos, o hidrante de fachada é compartilhado, conforme item 5.8.4 (permitido somente nessas condições) da ABNT NBR 10897 |  |  |  |
|  | A quantidade de colunas de alimentação está conforme a área máxima definida na Tabela 8 da ABNT NBR 10897 |  |  |  |
|  | A área máxima de cobertura e o distanciamento entre chuveiros automáticos atendem às Tabelas 10, 11, 12, 13 e 14 da ABNT NBR 10897 |  |  |  |
|  | Há chuveiros automáticos instalados sobre todas as escadas, exceto as enclausuradas, conforme o item 7.12.3. da ABNT NBR 10897 |  |  |  |
|  | O sistema por tubos secos é utilizado apenas em modificações, reformas, ampliações ou sistemas novos com área máxima de 465 m² (permitido somente nessas condições). |  |  |  |
|  | A reserva de água está conforme as Tabelas 23 e 24.da ABNT NBR 10897 |  |  |  |
|  | A pressão mínima do sistema não é inferior a 4,8 mca, conforme o item 9.4.4.10. da ABNT NBR 10897 |  |  |  |
|  | O abastecimento por piscinas, rios, mananciais e similares atende ao item B.1.3 da ABNT NBR 10897. |  |  |  |
|  | Quando conjugado ao sistema de hidrantes, foram adicionados os critérios de RTI conforme o item 8.5.1.1. da ABNT NBR 10897 |  |  |  |
| 18.1 OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |
| AS DEMAIS INFORMAÇÕES DEVEM SER APRESENTADAS NO ANEXO C |  |  |  |  |

| 19. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (Informe e/ou marque X nas características do SPDA, conforme NBR ABNT 5419) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EXIGÍVEL |  |  |  | NÃO EXIGÍVEL (conforme análise de risco anexa) |  |  |
| Tipo de sistema: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nível de proteção: |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura de instalação do captor: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ângulo de proteção (método Franklin): |  |  |  |  |  |  |  |
| Raio da esfera rolante (m) no método eletro geométrico: |  |  |  |  |  |  |  |
| Afastamento máximo dos condutores das malhas (m): |  |  |  |  |  |  |  |
| Material dos condutores: |  |  |  |  |  |  |  |
| Seção mínima (mm²) de Captores e descidas em estrutura superior a 20m: |  |  |  |  |  |  |  |
| Seção mínima (mm²) das descidas em estrutura inferior a 20m: |  |  |  |  |  |  |  |
| Seção mínima (mm²) do eletrodo de aterramento de cobre (mínimo 50mm²): |  |  |  |  |  |  |  |
| Seção mínima (mm²) do eletrodo de aterramento de aço ou embutido (mínimo 80mm²): |  |  |  |  |  |  |  |
| Seção mínima dos condutores de ligação equipotencial |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cobre (16mm²) |  | Alumínio (25mm²) |  |  |  | Aço (50mm²) |
|  | OBSERVAÇÃO LIVRE: |  |  |  |  |  |  |

| ## 20. Separação entre edificações (isolamento de risco) Conforme a NT 20/2023 |  |
| --- | --- |
| Edificação 1 ## DADOS: ## Severidade: ## Porcentagem de abertura: ## Relação largura/altura: ## Coeficiente de segurança (β): | Edificação 2 ## DADOS: ## Severidade: ## Porcentagem de abertura: ## Relação largura/altura: ## Coeficiente de segurança (β): |
| Distância Mínima para isolamento entre as edificações: |  |
| Redutores de distância de separação: |  |
| ## Dimensionamento da separação(apresentação do cálculo detalhado): |  |

ANEXO A

APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS DE DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA E POPULAÇÃO PARA TODAS AS EDIFICAÇÕES

ANEXO B

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES

Especificar detalhes consideráveis relacionados ao dimensionamento e características do sistema de hidrantes, incluindo pressurização e acionamento de bombas de incêndio, caso sejam necessárias, condições dos abrigos, localização do recalque, entre outros.

ANEXO C

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

- Classificação e tipo de sistema

  - Risco da edificação:

#### ( ) Leve

#### (  ) Ordinário 1

#### (  ) Ordinário 2

#### (  ) Extraordinário 1

#### (  ) Extraordinário 2

  - Método de dimensionamento:

#### ( ) Tabela

#### ( ) Cálculo hidráulico: Densidade x área

#### (  ) Cálculo hidráulico: por recinto

  - Tipo de chuveiros:

#### (  )Spray em pé e pendentes cobertura-padrão

#### (  )Spray em pé e pendentes cobertura-estendida

#### (  )Spray laterais e de cobertura-padrão

#### (  )Chuveiros CCAE

#### (  )Chuveiros ESFR

  - Chuveiro de resposta rápida

    - (  ) se aplica

    - (  ) não se aplica

  - Inclinação máxima do teto ( %): _______

  - Altura do teto:

    - (  )=<6,1m

    - (  ) > 6,1 m até 9 m

    - (  ) > 9 m até 13,5 m

    - (  ) > 13,5 m até 18m

- Arranjo da rede de chuveiros automáticos

  - Distância adotada  entre chuveiros : máx ______   mín _____

  - Distância adotada do chuveiro à parede: máx ______   mín _____

  - Distância adotada defletor–teto/forro: ______

  - Distância do defletor à estocagem (quando aplicável): ______

  - Área atendida por coluna de alimentação(m²): ______

- Área de operação (A)

  - Área de operação mínima exigível  (m²) : _______

  - Área de operação adotada(m²): ______

  - Área de cobertura máx  exigível por chuveiro: ______ m²

  - Área de cobertura por chuveiro adotada : ______ m²

3.4.1 Cálculo:

(As = S × L)

3.5 Nº  de chuveiros por ramal: ______

3.5.1 Cálculo:

1,2√área de operação ÷ distância entre chuveiro

3.6 Nº de chuveiros na área de operação: ______

3.6.1 Cálculo

n =área de operação÷ área de cobertura adotada

- Dimensionamento hidráulico (H)

  - Fator K: _____

  - Pressão no chuveiro mais desfavorável (mca): ______

  - Densidade adotada (L/min/m²) : ______

  - Vazão por chuveiro (L/min): ______

  - Duração ( minutos): ______

  - Volume da RTI (m³) : ______

- Integração com sistema de hidrantes

  - (  ) Sistema independente

  - (  ) Sistema conjugado

- Vazão:___

- RTI:____

- Pressão exigida:_____

ANEXO D

DIMENSIONAMENTO DO SPDA

Especificar detalhes consideráveis relacionados à necessidade de instalação do SPDA e execução do sistema

______________________________

Nome do projetista

Graduação

Nº CREA/CAU